# 询价通知书

## 一、项目基本情况

项目名称：南京市溧水区人民医院污水站自动采样器采购及安装

项目编号：LSRY-ZB2022-Z004

采购方式：询价

预算金额：（人民币）陆万叁仟元整/台

（预算金额包括货物制造、包装、运输、安装、验收、培训、辅助材料、接口费、维保、税金等相关费用。）

最高限价：（人民币）陆万叁仟元整/台

1. 采购内容及要求
2. 项目背景：根据南京市生态环境综合行政执法局《关于调整污染源自动监控管理工作有关事项的通知》要求，所有涉水排污单位应安装水质自动采样器。

（二）采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **技术要求** | **时间要求** |
| 1 | 自动采样器 | 1 | 1. 符合《关于调整污染源自动监控管理工作有关事项的通知》要求； 2. 与采购人现有污水在线监控设备对接； 3.改造完成需符合新版HJ353、HJ354、HJ355水污染源在线监测系统技术规范的要求。（如需勘查现场可联系总务科025-56232027） | 合同签订后20日内完成安装，并保证通过环保部门验收。 |

## 技术指标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要参数** | **参数范围** | | **主要参数** | **参数范围** | |
| 采样量 | 1～2000mL | | 采样桶体积 | A 桶： 5L | |
| 采样精度 | 优于±5％ | | B 桶： 5L | |
| 采样瓶采样量 | 1～1000mL（可定制） | | 装瓶方式 | 单采、混采 | |
| 等比例采样误差 | 优于±5％ | | 机箱内温度控制误差 | ±2℃ | |
| 时钟控制误差 | Δ1≤0.1及Δ12≤30s | | 水平采样距离 | ≥50m | |
| 垂直扬程 | ≥9m | | 采样时间间隔 | 1～99h59min | |
| 分瓶存储 | 1L\*24 | | 流量测量范围 | 0～9999t/h | |
| 流量输入信号 | 4～20mA | | 工作电压 | (220±15%)V.AC | |
| 绝缘阻抗 | ＞50MΩ | | MTBF | ＞3000h | |
| 重量 | ≈120kg | | 外形尺寸 | 710\*620\*1520 mm | |
| 采样方式 | 即时采样、混合采样、超标留样、定时采样、等比例采样、平行监测留样 | | | | |
| 加固定剂类型 | 稀硫酸 | 固定剂耗量 | | | 稀硫酸：0～20mL； |

功能要求：水质自动采样器应在验收备案前完成功能测试，包括超标留样、定时留样、故障留样、立即留样、弃样、门禁密码回复及现场取样等功能。做好水质自动采样器维护工作，及时清洗采样瓶、更换固定剂，贴好瓶号标签。

安全、质保及售后要求：供应商承担自身施工全过程的安全责任，质保期不少于两年。工程验收合格后投运两年内，设备出现故障损坏等问题，供应商在接到采购人报修电话后2小时内派人维修，并负责设备故障期间内和环保部门的沟通工作。

（三）后续费用

质保期后常用配件及最高限价：（供应商对所供自动采样器常用配件进行报价，报价清单至少包含名称、品牌、规格/型号、供货单价。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料** | **单位** | **单价最高限价**  **（含人工费，单位：元）** |
| 1 | 转换阀 | 个 | 2500 |
| 2 | CPU | 个 | 1800 |
| 3 | 电源板 | 块 | 3000 |
| 4 | 主板 | 块 | 8500 |
| 5 | 显示 | 块 | 2500 |
| 6 | 传感器 | 套 | 1500 |
| 7 | 恒温存贮 | 套 | 5500 |

质保期后消耗品：如需采购人另行支付费用，供应商应提供明细清单，清单至少包含名称、品牌、规格/型号、供货单价。如不报价，视为供应商自愿承担，采购人将不另行支付任何费用。

维保费用：质保期满后，自动采样器的维保费用不得超过本项目中标金额的5%。

无论是质保期内还是质保期外，需要采购人另行支付的费用供应商需一并列出，如本项目采购时不提出，则视为供应商让利，采购人将不在支付其他任何费用。

（四）付款方式：通过环保部门验收备案后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常流程向乙方支付合同总价的30%，正常使用一年后付60%，质保期满后付10%。

## 申请机构的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照正本或复印件并加盖公章）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章）；
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。

## 报名

## 请在2022年5月25日（周三）17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件电子档发送至168673332@qq.com完成报名。

## 响应文件提交

截止时间：2022年5月26日（周四）11点 30 分（北京时间）

提交方式：请在截止时间前将响应文件寄至或送至南京市溧水区崇文路86号溧水区人民医院物资采购管理中心，收件人：冯老师。逾期送达或未按本采购文件要求密封的将予以拒收。（邮寄方式以送达签收为准）。

**响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表、常用配件清单、质保期后消耗品、维保费用等需要采购人另行支付费用报价清单；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.服务、商务及其他条款响应承诺书；5.相关业绩合同复印件。上述材料均需加盖公章（响应文件一式三份，一正二副，胶装并密封。封面信息至少包含项目名称、公司名称及联系电话）。**

**为便于唱标，请另行准备一份“报价表”并单独密封后随同投标文件一并提交。信封上请注明“报价表”字样。**

## 开启

时间：2022年 5月26日（周四） 14点 30 分（北京时间）

开标方式：线上开标，腾讯会议号在开标前电话通知，请保持电话通畅。

## 成交

在符合采购人对本项目资格要求基础的上，质量和服务均能满足采购文件要求，且总报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。

**总报价**=自动采样器采购及安装报价 \* 90% + 常用配件报价 \* 4% + 质保期后消耗品报价 \* 4% + 其他需要采购人另行支付的费用报价 \* 2%

## 八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：　溧水区人民医院物资采购管理中心

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232023杨主任

附件: 报价一览表

**报价一览表**

供应商：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 名称 | 自动采样器 | 常用配件 | 质保期满后消耗品 | 质保期满后其他需要  采购人支付的费用 |
| 总价 |  |  |  |  |

注：请按“二、采购内容及要求（三）后续费用”的要求提供常用配件、质保期后消耗品及其他需要采购人支付的费用报价明细清单。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

报价日期：