招　标　文　件

项目名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2024-0020

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2024年08月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………31

- 评标方法与评标标准………………………58

- 投标文件格式………………………………62

- 第一章  投标邀请

受南京市溧水区人民医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就南京市溧水区人民医院能源托管服务（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2024-0020

2.项目名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务

3.预算金额：十年共13900万元（1390万元/年）

4.最高限价：本项目设定最高限价为13900万元。

5.采购需求（简介）：对全院进行节能技术改造，内容包括综合能源智慧管理平台系统、建筑分类分项能耗采集系统、智能照明系统节能改造、冷冻站节能改造方案、高效集成冷冻站智慧管理系统节能改造、热力站节能改造、高效集成热力站智慧管理系统节能改造、开水机智能集成控制节能改造等。改造后，由中标人进行为期10年的托管服务，由中标人承包缴纳电费、天然气费，医院按中标价每月支付给中标人相应托管费。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：10年

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：投标人须具有机电工程施工总承包三级及以上且承装（修、试）电力设施许可五级及以上资质。注：承装类、承修类、承试类均须达到五级。提供相关资质证书复印件并加盖公章。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收或安全及其它违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月30日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市溧水区人民医院

地  址：南京市溧水区崇文路86号

联系人：王主任  姜部长

联系电话：025-56232160 025-56232026

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号

联系人：刘工

联系电话：025-57236203

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家四楼，联系电话：025-57236203。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

- 第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务                                       项目编号：

- 甲方（买方）：南京市溧水区人民医院

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的南京市溧水区人民医院能源托管服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：10年。本项目能源托管服务年限为10年（合同签订后，在完成经甲方组织的节能技改项目验收并办理完成能源费用代缴相关手续之后的第一个月起算）。投标人应在合同生效之日起180天内完成节能改造。

1.5 履行地点：南京市溧水区人民医院

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆整（￥________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物、技术等）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围（采取必要的保密措施）。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部法律责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封及利无第三方主张权等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目乙方需缴纳履约保证金20万元。乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，一经发现，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

支付标准按中标金额确定，以月度作为支付周期，每次支付的金额为年托管费用÷12。甲方首次付款时间为进入托管期的第二个月内。以后甲方均在考核后次月向乙方支付上一个月的能源托管费用。每次付款前，乙方需向甲方开具合法的能源托管服务费发票。（每月票据分二部分开具：一是乙方提供向供电、燃气等机构交纳的能源费金额的发票；二是乙方提供合同约定的每月的能源托管服务费减去第一部分交纳能源费金额后的剩余金额的服务费发票。）

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务                                       项目编号：

- 甲方（买方）：南京市溧水区人民医院

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的南京市溧水区人民医院能源托管服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1、标的名称：南京市溧水区人民医院能源托管服务

2、履行时间（期限）：本项目能源托管服务年限为10年（合同签订后，在完成经甲方组织的节能技改项目验收并办理完成能源费用代缴相关手续之后的第一个月起算）。投标人应在合同生效之日起180天内完成节能改造。

3、履行地点：南京市溧水区人民医院院内

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________圆整（￥____________________元）人民币。

三、节能改造的内容及要求

为了保证甲方本次节能改造能取得实质性效果，要求乙方至少但不限于完成以下改造内容

| 序号 | 改造项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建综合能源智慧管理平台系统 | 总体要求：实现大屏展示、能源监管、子平台管控、智慧运维等。主网与各子系统实现实时联动，各系统软件定期升级与维护。所有系统版本为最新版本，并保证终身的免费升级。 具体要求：对本项目所有区域的用电情况（包含变电系统、暖通系统、照明系统、电梯、生活水泵等）、用水情况（含自来水和卫生热水）、用气情况进行分类分项分区域计量，安装计量器具进行监测，平台具有监测、查询、统计、分析、运维等集中管理功能，在全面监测能源供应、分配、消耗、质量情况基础上，对异常事件进行预警，对趋势事件进行预测。同时实现对供电、供水、供气、供冷、供热系统的设备运行状态、运行参数实现实时在线监控、设备自动控制、异常事件的及时响应，对设备启停、参数异常、故障等事件进行综合管理，能够实现定额管理、能源诊断和用能报告等功能，并利用智慧运维系统对多能耗、全场景下报修、巡检和保养的工单进行全流程进行管理，实现无纸化管理，协同作业。真正能够实现依托平台来发现问题、诊断问题、分析问题和解决问题。总平台至少应包括建筑分类分项能耗采集系统、冷冻站智慧管理系统、热力站智慧管理系统、开水机智能集成控制等子系统，并且实时联网显示与监控。项目完成时，必须对所有子系统和总平台进行单项和综合联动演示，须达到数据全面准确、切换自如、画面流畅、联动同步等要求和效果，并提供与医院HRP系统的接口协议。 |
| 2 | 建筑分类分项能耗采集系统 | 在现有的基础上，对医院所有用电、用水区域，安装（调换）计量器具，进行分类分项分区域计量。主要包括配电房供配电设备能耗监测；楼层科室能耗监测；重点耗能设备能耗监测；厨房用电用气监测等。根据建筑物能耗监测要求，主要对电力系统、给排水系统、空调系统、照明系统等进行全面的能耗监测，实现根据主要用途划分进行采集和整理的分类分项能耗数据进行在线实时显示。 1、用电能耗监测。电力监测主要包括空调、动力、照明和应急照明的分项计量，对回路用电量进行监测与计量，并形成报表和趋势图，便于医院整体管理建筑用电量。具体安装位置，根据项目实际需求决定。 2、用水监测。水资源是能耗系统的重要组成部分，包括供水和卫生热水等，通过对建筑用水情况的在线数据采集，大大减少人工抄录的工作量和人员成本，可以实时、全面、准确地掌握建筑的用水情况，解决针对性的用水量监控，对建筑的水资源利用做出及时、有效的评价。 3、用气能耗监测。对回路用气量进行监测与计量，并形成报表和趋势图，便于医院管理建筑总体用气量和用气变化情况。 |
| 3 | 智能照明系统节能改造 | 1、对现有的约1万盏（以实际数量为准）非节能灯具更换为LED节能照明灯具； 2、公共区域照明进行智能感应控制改造； 3、改造后，照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的要求。 |
| 4 | 冷冻站节能改造方案 | 医院老大楼冷冻站1台离心式冷水机组供门诊医技楼供冷使用，另外2台封闭型离心式冷水机组（其中一台变频）并联，供AB#病房楼制冷使用。制冷系统配套水泵与冷却塔，但是原有机组使用时间较久，水泵为定频水泵。 根据当前现状对老大楼冷冻站更换一台不小于600冷吨磁悬浮冷水机组，完成冷冻站节能优化改造工程。 |
| 5 | 高效集成冷冻站智慧管理系统节能改造 | 依据医院冷冻站空调系统的设计与建设目标，通过建设冷冻站空调智慧控制系统，包含主机、水泵、管道系统、阀门系统等控制系统建设及改造，以专业、节能、智慧为核心，实现医院中央空调监测、控制、管理、运维等功能，并接入到综合能源总平台上。 1、设置专业的装置实时诊断冷机、水泵及冷却塔运行性能，确保设备健康工作； 2、采用专业的暖通控制工艺管理及控制设备，内置专业的暖通知识库及先进的控制算法，实现系统运行高效、节能； 3、实现系统实时监测、能效准确评价、故障自动派工，解放无效劳动力，提高人员工作效率； 4、实现中央空调全生命周期内持续高效运行。 |
| 6 | 热力站节能改造方案 | 医院现有的热力系统包括原先在老大楼锅炉房设有三台真空热水机组分别为门诊楼和AB#病房楼提供空调采暖和生活卫生热水，新大楼拥有三台全预混冷凝燃气常压热水锅炉，提供新大楼采暖和生活热水。新大楼三台锅炉及配套泵组安装在老大楼热力站，但与老大楼热力系统完全隔离。现老大楼三台真空热水机组常年使用，故障率高、能耗大，根据当前现状做到以下改造需求： 1、采用空气源热泵作为医院生活热水的主要热源，为缩短距离，可在老建筑和新大楼合适区域各自建设； 2、进行管路改造，由三台全预混冷凝燃气常压热水锅炉提供全院采暖，废弃老大楼二台真空热水机组，保留一台作为备用； 3、改造完成后，应科学耦合太阳能集热系统、空气源热泵、热水锅炉、备用锅炉的使用顺序，实现最大化节能。 |
| 7 | 高效集成热力站智慧管理系统节能改造 | 建设高效集成热力站智慧管理系统，实现医院热力站远程监测、远程控制、集中管理、智慧运维、节能优化等功能，并接入到综合能源总平台上。 热力站智慧管理系统节能改造的目的，需保证被控区域舒适性，满足生产工艺要求的基础上，最大幅度的减少系统能耗，延长系统的使用寿命，改善系统运行工况，降低系统的维修费用，并确保最低的系统运行成本。系统设计应以满足业主的投资要求为准则，采用最先进的技术和系统，根据以往的工程实践经验，以最高的价格性能比为原则，通过优化的设备运行方案和管理方式，从而达到： 1、精确的环境温度控制，确保被控区域符合人类活动的要求； 2、高效、节能的运行方式，并提供完善的系统管理； 3、降低维修费用，延长系统的使用寿命； 4、完善的自动控制功能，以减少人员操作的工作量； 5、合理的设计，为将来的系统升级提供平台。 |
| 8 | 开水机智能集成控制节能改造 | 为医院开水机系统建设智能时控系统，实现远程监测、控制、策略管理等功能，并将系统接入综合能源总平台上。 |

注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；

2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。

3、以上项目的验收要求：

3.1成立由采购人专家组、投标人项目经理及分项技术负责人组成的验收小组，负责对项目全面验收，验收结果双方主管人员签字认可；

3.2投标人完成的所有项目必须符合国家标准、行业标准；

3.3综合平台实现大屏展示、能源监管、子平台管控、智慧运维等。对所有子系统和总平台进行单项和综合联动演示，须达到数据全面准确、切换自如、画面流畅、联动同步等要求和效果，主网与各子系统实现实时联动；

3.4投标人根据投标文件，完成各项改造内容，各项技术参数和设备品牌是否和投标文件一致，各项用能设施是否安全稳定运行，定期对能耗进行对比，测算实际节能率是否达标。

- 托管期服务内容及要求

| 序号 | 项目 | 服务内容明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电、天然气费用结算 | 采购结算全院电费、天然气费 |  |
| 2 | 制冷、采暖、生活热水供应 | 提供中央空调系统制冷、采暖及生活热水供应 |  |
| 3 | 智慧医院管理平台运维管理 | 包含能源监管平台、设备安全及控制平台、智慧运维管理平台，所有系统版本为最新版本，并随时免费升级 |  |
| 4 | 综合节能技改项目 | 包含综合节能技改项目的改造所有投入 |  |
| 5 | 日常操作管理 | 中央空调主机、水泵、热水换热器的日常操作 |  |
|  |  | 锅炉设备的日常操作指导 |  |
|  |  | 生活热水系统的日常操作，负责水泵的日常管理，保证生活热水的安全稳定供应 |  |
| 6 | 维护保养 | 投标人所投入的新增节能设备的运维保障和维修、更换。（见乙方自投设备维保清单） |  |
|  |  | 纳入乙方代维保范围内清单内容（见代维保清单） |  |
| 7 | 服务与管理 | 1、协助招标人健全管理制度、岗位职责；2、构建后勤保障服务信息化平台完善后勤管理体系；3、依托后勤保障服务信息化平台建立设备设施管理；4、依托信息化实现维保人员管理、质量管理、应急管理。 |  |
| 8 | 安全和技术培训 | 1、安全生产岗前培训，定期培训；2、设施设备运维技术技能培训；3、应急措施演练。 |  |

五、节能目标要求

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，前三年综合节能率不低于18%，合同期总体节能率不低于15%，同时托管期间能耗定额不得高于当地政府约束值。保证甲方的正常医疗办公用电需求和质量，及时响应用电需求变化，不得以降低用电服务质量及办公舒适需求达到节能目的。乙方技术改造后，如不能达到合同约定的节能指标及效果，院方甲方有权解除合同，乙方承担违约责任及所造成的损失。

六、日常管理

1、维护人员必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对代维保的设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。运维人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守医院各项管理制度。

2、提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，项目负责人和运维人员必须具备安全生产考核合格证书，经院方管理部门同意后，方可安排工作。需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

3、在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩戴工作证，并遵守维保现场的安全，运维过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由中标人承担一切责任。

4、维护人员需遵守医院院感防控的要求。

5、定期向院方管理部门提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表。

七、故障维修及响应

1、乙方应提供24小时服务，派驻不少于2人服务该项目（根据甲方工作时间及需求进行排班），接到招标人电话后，对于自维设备必须20分钟内响应并保证设备正常运行。对于代维设备，代维人员接到招标人电话后必须30分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得招标人配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序。）向院方管理部门报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由院方确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。

2、故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至医院管理部门，超过4h未修复的故障需在24小时内提供故障报告至医院管理部门。

3、乙方需制定采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生。

八、能源供应要求

原则上维持供暖、供气、供水、供电现状，包括供应时间和能源供应量。

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天＞26℃或2天＞29℃或当天＞31℃开始供冷 |  |  |
|  | 室外最高气温连续5天＜24℃或2天＜23℃或当天<21℃停止供冷 |  |  |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |  |  |
| 供热时间 （供热时段内） | 室外最高气温连续3天＜15℃或2天＜13℃或当天＜10℃开始供热 |  |  |
|  | 室外最高气温连续3天＞15℃或2天＞17℃或当天＞19℃停止供热 |  |  |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据采购人需求制热 |  |  |
| 空调标准 | 室内温度：夏季供冷26±2℃ 冬季供暖18±2℃ |  |  |
| 卫生热水标准 | 全年供应，病房区域每天6：00-10：00，16:00-22:00供应。热水温度满足国家标准。 |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 |
|  | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h（影像类等重点医疗设备24h） | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h | 病房区域6：00-10：00，16：00-22:00 |
| 照明标准 | 照度标准不低于现有照度标准 |  |  |
| 注: 1、以上供应标准适用于乙方已改造的工作内容，非乙方改造工作内容不适用此标准；2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定；3、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求供热或供冷。 |  |  |  |

九、维保要求

1、乙方自投设备维保清单

| 序号 | 维保项目 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能源设施智慧管理平台系统 | 1项 | 每日系统管理运行，巡检及抄表、采集设备及辅材每年2次检测保养、系统每年1次更新维护、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 2 | 建筑分类分项能耗采集系统 | 1项 |  |
| 3 | 智能照明系统节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、控制设备及辅材每年2次检测保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 4 | 冷冻站能效提升节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、设备及辅材每年2次检测、清洗及维护保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 5 | 高效集成冷冻站智慧管理系统节能改造 | 1项 |  |
| 6 | 热力站能效提升节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、设备及辅材每年2次检测、清洗及维护保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 7 | 高效集成热力站智慧管理系统节能改造 | 1项 |  |
| 8 | 开水机智能集成控制节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、控制设备及辅材每年2次检测保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |

2、代维清单（甲方水电气维保外包清单）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 材料收费及质保 （配件价格以市场为指导，双方共同确定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新老配电房检测 | 根据《电力设备预防性试验规程》等条款，对新老配电房变压器、高压配电柜设备预防性试验检测，提出检测不合格项目整改方案并及时维修整改。出检测报告 | 次 | 1 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 2 | 新老发电机维保 | 开机小保养，一年6次/两个月1次，发现配件损坏时，及时进行更换，保证发电机随时可以启动。 | 台 | 2 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。2年一次大保养 |
| 3 | 老楼中央空调（末端维保） | 医院门急诊及AB病房楼空调末端(风机盘管1050台、吊式空调机组76台、立式空调机组13台、冷却塔4台、VRV多联机123台、VRV外机17台、VRV新风机4台，全院空调水系统官网5000米)，除常规维保服务外，空调风口及过滤器做到每年春秋各一次清洗；冷凝水漏水维修，末端维修。 | 套 | 1 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为6个月。 |
| 4 | 老楼水泵维保 | 75KW空调水泵8台、30KW空调热水泵4台、7.5KW变频供水泵CR20-7共3台、2.2KW热水循环泵CR32-1共2台、4KW热水增压泵VR15-5共3台、2.2KW锅炉补水泵MV1410共2台。 | 台 | 22 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为12个月。 |
| 5 | 老楼离心机维保 | 三台制冷量为2109.6KW的离心式冷冻机组年度预防性保养服务、维修服务 | 台 | 3 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为12个月。 |
| 6 | 锅炉维保（2蒸汽4燃气） | 提供每两月一次的定期检测保养，锅炉突发故障及时到场排除，保证锅炉正常运行。保养项目见合同附件。 | 台 | 6 | 维修材料及配件由乙方提供，甲方审核通过付款。配件价格500元以下质保期为半年；500元以上配件质保期一年。 |
| 7 | 新大楼水泵 | 立式热水泵14台，立式冷水泵15台，一体化污水提升设备1台。每半年需要对水泵进行加润滑油工作。 | 台 | 30 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 8 | 新大楼食堂空气能热水系统维保 | 每两月对空气能热水系统进行巡检一次，发生故障及时到场处理。 | 台 | 2 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 9 | 新大楼暖通主机设备 | 离心机组2台、单螺杆式带热回收冷水机组1台、立式热水泵4台、卧式冷冻泵5台、卧式冷却泵5台、卧式热回收泵2台、立式热水泵2台、卧式采暖热水泵3台、新大楼风机盘管894台、吊顶式新风机组7台、立式新风机组7台、吊顶式空调机组12台、VRV室内机123台、VRV室外机19台、冷却塔5组共10台、全院中央空调管网 | 套 | 1 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为6个月。 |
| 10 | 新大楼手术室净化系统 | 循环机组10台，净化机组4台，排风机31台，四管制风冷热泵机组2台，冷热水泵6台，定压补水泵4台，加湿器10台，四管制风机盘管78台 | 套 | 1 | 备注：建议完成净化系统冷热源跟大楼冷热源之间的并联，配件500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购，配件保质期一年 |
| 11 | PCR实验室全新风净化系统 | 直膨式空调机组2台，净化机组2台，箱式离心风机6台，轴流风机2台，加湿器2台 | 套 | 1 | 配件500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购，配件保质期一年 |

十、乙方需承担的责任

1、在合同期限内因乙方原因造成供电公司、燃气能源供给单位中断或停止供应电、燃气能源供给，并影响到正常的医疗秩序或影响到正常的医疗职业或工作开展，甲方有权解除合同并追诉因此原因造成的经济损失。

2、合同履约期间节能技改项目范围内的设备设施由乙方自行负责维保，同时乙方对技改范围以外的部分设施设备进行维保。具体维保范围及要求见上表。

3、技改期间乙方负责技改所需设备设施的拆除，拆除的原设备设施处置权归医院所有，乙方须按照政府法律法规规定妥善处理施工所产生的危废、固废、危化品，相关费用由乙方承担，若未按相关法律法规规定处置的一切责任由乙方承担。

4、乙方应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到医院的工作人员如发生人身、职业伤害的，由投标人承担责任，与医院无关；但医院有违规违法行为直接导致的伤害除外。

十一、合同期满物资处置

1、合同期满或乙方原因提前解除或终止合同，乙方所投项目财产的所有权将无偿移交给甲方，乙方应保证技改项目设施设备正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目竣工资料和日常运行所必需的资料以及项目相关数据。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的授权。协助甲方办理电、天然气等账户过户等手续。

2、乙方出资改造投入的项目财产在归属甲方之前，一经验收并投入使用，乙方不得以任何理由（包括所有要保留等）将相关财产取回或抵押、质押、抵债等行为，甲方享有优先无偿使用权。在合同期满（乙方原因提前解除或终止合同），财产归属甲方之后，乙方提供设施设备原始价值清单，协助甲方办理固定资产的价值入账等事宜。

十二、付款

支付方式：支付标准按中标金额确定，以月度作为支付周期，每次支付的金额为年托管费用÷12。

甲方首次付款时间为进入托管期的第二个月内。以后甲方均在考核后次月向乙方支付上一个月的能源托管费用。每次付款前，乙方需向甲方开具合法的能源托管服务费发票。（每月票据分二部分开具：一是乙方提供向供电、燃气等机构交纳的能源费金额的发票；二是乙方提供合同约定的每月的能源托管服务费减去第一部分交纳能源费金额后的剩余金额的服务费发票。）

十三、调整机制（在每个托管年度周期的最后一个月进行结算）

1、能源单价发生变化调整机制

本项目能源基准单价：电价0.7279元/kWh，气价5.2057元/m³，托管期间当任何一种基础能源当年度综合单价相比能源基准单价变化（上涨/下降），则当年度能源基准费用在原价格基础上进行相应调整，计算公式为：调整后能源基准费用=原用电基准量×调整后综合电单价＋原用气基准量×调整后综合气单价。当年度综合单价相比能耗基准单价上涨时，甲方应向乙方补贴差价；下降时，乙方应向甲方补贴差价。

2、用能面积发生变化调整机制

双方根据用能区域或面积的变更（150㎡以上）对能源基准作出调整，重新确定能源基准和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定，具体核准方式待后期谈判补充协议时商定。

3、用能设备增减调整机制

双方根据用能设备的增减（20kW及以上）对能源基准作出调整，重新确定能源基准和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定，具体核准方式待后期谈判补充协议时商定。

- 如因其他因素对能源费用基准造成较大影响时，甲乙双方可以聘请第三方单位对能源基准进行审计修正，乙方可根据第三方的评估数据向甲方提出补偿或重新确定能耗基准费用。如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。服务期内，如果就能耗费用问题需请第三方进行评估，由甲方指定第三方进行，相关费用由双方平摊。

- 托管期间如有重大节能技术改革，乙方应投入相应设备及技术，产生的经济效益与甲方分享，具体比例另行协商。

- 如甲方投入光伏发电项目，乙方无条件优先使用甲方所能提供的光伏电量，数量以实际计量为准，价格与当月溧水供电公司单价一致，所发生的费用由乙方与光伏公司结算。

十四、履约保证金

本项目乙方需缴纳履约保证金20万元。乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

十五、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物、技术等）的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围（采取必要的保密措施）。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

十六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部法律责任。

十七、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封及利无第三方主张权等产权瑕疵。

十八、合同转包或分包

1、 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，一经发现，甲方有权终止合同。

十九、税费

本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

二十、监督与考核

由甲方对能源管理项目的服务质量、设备运行效果、维修响应度等内容进行监督与考核。细则如下：

南京市溧水区人民医院

能源托管服务项目考核细则

一、考核方式

实行百分制考核，甲方每季度对乙方履行合同情况、提供服务情况进行定期或不定期考核。考核分为日常考核和督查考核。

1、日常考核由医院后勤保障部负责。

2、督查考核由医院后勤保障部牵头，医院相关部门参与，每季度对服务提供及管理情况进行不少于一次的监督检查。

二、考核标准

能源托管服务考核标准（共 100 分）

| 能源托管服务质量项目考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 考 核 内 容 |  | 扣分标准 | 分值 | 扣分 内容 | 实际得分 |
| 一、设备运行与维护管理质量考核 | 1、驻场运维人员统一着装并且须整洁，巡检时礼貌用语、服务周到 |  | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | 2、问题处理及时率100%，常规 30 分钟内到场处理（特殊原因除外） |  | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | 3、巡检记录登记完整，巡检单经科室负责人签字确认，有定期回访记录 |  | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | 4、运维服务场地卫生保持干净，运维完毕落手清；管理用房（包含办公室、仓库等）卫生整洁干净，工具、设备及各类物资摆放整齐 |  | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | 5、各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。 |  | 一处不符合扣 2-10 分 | 10 |  |  |
|  | 6、必须做到零投诉。（包括现场投诉、电话投诉、书面投诉、科室申报不良事件等） |  | 每次投诉查实后根据问题大小扣 1-5 分，情节严重的扣 10 分 | 10 |  |  |
|  | 7、各工种按国家规定持证上岗 |  | 一处不符合扣 1 分 | 5 |  |  |
|  | 8、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求 |  | 一处不符合扣 1 分 | 5 |  |  |
| 二、各系统服务质量考核 | （1）能耗监测系统 | 1、平台稳定性具有高可有用性、高容错性、高稳定性、高安全可靠性、高数据准确性、高报送及时性； | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | （2）空调系统 | 1、负责空调系统设备设施（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、空调机房、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视及安全工作，并做好相关记录。 | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  |  | 2、保证用户使用体验和舒适度，通过用户满意度调研综合评分 | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
|  | （3）照明与热水等系统 | 1、负责改造部分照明及热水等系统的维修保养，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，线路检查维修，热水设备等，并做好相关记录 | 一处不符合扣 0.5 分 | 5 |  |  |
| 三、能源供应保障质量考核 | （1）电力供应 | 1、负责电力系统的正常供应，遇到电网故障、电力设施检修与故障时，协调供电局与医院等各方，做好应急预案与应对措施，并做好相关记录 | 因乙方原因造成投诉一次扣5分 | 10 |  |  |
|  | （2）燃气供应 | 1、负责燃气系统的正常供应，遇到停气、管网检修与故障时，协调燃气公司与医院等各方，做好应急预案与应对措施，并做好相关记录 | 因乙方原因造成投诉一次扣5分 | 10 |  |  |
| 四、节能率考核 | 节能率 | 每年按期进行节能率考虑 | 达不到约定的节能率，每差1%扣2分 | 10 |  |  |
| 得分合计： 分 |  |  |  |  |  |  |
| 保障部管理员签名： |  |  |  |  |  |  |

三、考核的结果

综合考核（百分制）： 总分≥85 分，不处罚；

80 分≤总分＜85 分，扣除管理费 5000 元；

75 分≤总分＜80 分，扣除管理费 10000 元；

总分＜75 分，扣除管理费 20000 元；

考核得分 85 分以下为考核不合格。连续 3 个月考核总分＜85 分，甲方将有权终止合同。乙方在接到采购人书面通知后的 1 月内必须撤离项目现场，并与前来接手的供应商做好交接工作，不得影响甲方各项工作正常运转。

四、甲方要求乙方对考评发现的不足进行限期整改，整改无效的，甲方有权扣除月费用的0.1%-3%。因乙方原因对甲方正常医疗活动造成重大影响或重大经济损失，甲方有权追究中标人法律责任和经济赔偿。

五、甲方对乙方安排的服务人员进行考核，对乙方不称职的人员可以提出撤换的要求；对乙方提供服务时投入配置的设备、设施、工具以及相关用品的数量、质量及使用状况有权进行监督。

六、在甲方重大节日、上级有关安全或能效检查、明察暗访等检查活动中，因乙方工作不得力等原因被点名批评或排名落后，甲方有权扣罚当月10000元至30000元服务费。情节严重的，甲方有权终止双方合同，一切损失由乙方负责。

二十一、违约责任

1、如出现乙方债务的债权人来通过司法程序保全本合同的甲方应付款的情况，发现一次，视为乙方严重违约（即履行合同不符合规定）。

2、乙方先行与能源提供商结算能源费，甲方只按本合同约定支付乙方相关费用，如一旦出现乙方向甲方提出提前支付本合同费用，则视为乙方严重违约（即履行合同不符合规定）。

3、如乙方以节能为由，减少甲方的能源正常使用，则视为乙方严重违约（即履行合同不符合规定）。

二十二、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

二十三、合同生效及其它

1、本合同经双方加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3、乙方承诺每年度的1月31日前向甲方提供上一年度能源托管效能书面报告。

4、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市溧水区人民医院位于溧水城南山清水秀的无想山北麓，占地100亩，总建筑面积15.552万平方米，其中旧有建筑（2011年启用）面积7.794万平方米，新大楼（2021年启用）建筑面积为7.758万平方米。医院目前开放床位1000张，实际用能面积约为14万平方米（含地下室2.7万平方米）。医院主要耗能系统为暖通空调系统、照明系统、热水系统、医疗设备、电梯、厨房等。

随着新病房楼的启用，医院实际用能面积翻了一倍，同时老大楼大部分能源设施设备已接近使用寿命，故障率高、效率低、损耗大、技术落后，导致能源消耗逐年上升，2022年能耗支出1335万元，2023年能耗支出1406万元，年均综合能耗达1400千克煤/人，远超1000千克煤/人的约束值定额，已被列入区政府挂牌督办单位。

同时，万元收入能耗占比是三甲医院创建和“国考”的重要考核指标。如果不进行节能技术改造，以信息化手段对能耗进行监管，大幅度降低能耗支出，必定影响三甲医院创建工作和医院高质量管理水平。

因此，本着互利共赢的原则，医院决定委托专业公司采用国家倡导的费用托管型合同能源管理方式，由专业公司投入设施设备，进行技术改造，利用绿色环保新能源及信息技术，推进医院建筑能效提升工作，实现单位能耗指标显著降低。同时，随着信息化的应用，可代替传统的人工管理，节约后勤人力成本。

（二）项目预算

项目合作期10年，年预算为1390万元。托管费用由能源费用1360万元/年和甲方设备运维费用30万元/年组成。其中能源费用以溧水区人民医院近两年（2022年1月—2023年12月）用能规模，实际发生的能源消耗量为参考：

2022年电、天然气耗能值及费用

| 用电耗能基准 |  | 燃气耗能基准 |  | 年度总用能基准费（电能、天然气）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电（kWh） | 总电费（元） | 总燃气用量（m3） | 总燃气费（元） |  |  |
| 14000400 | 9826164 | 805762 | 3524000 | 1335 | 能源单价基数为：电价0.7018元/kWh，气价4.3735元/m³ |

2023年电、天然气耗能值及费用

| 用电耗能基准 |  | 燃气耗能基准 |  | 年度总用能基准费（电能、天然气）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电（kWh） | 总电费（元） | 总燃气用量（m3） | 总燃气费（元） |  |  |
| 13310520 | 9688327 | 839943 | 4372478 | 1406 | 能源单价基数为：电价0.7279元/kWh，气价5.2057元/m³ |

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市溧水区人民医院能源托管服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 其他未列明行业 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源供应要求 | 原则上维持供暖、供气、供水、供电现状，包括供应时间和能源供应量。（详见第四章采购需求附表3） |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

| 序号 | 名称 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本项目能源托管服务年限为10年（合同签订后，在完成经甲方组织的节能技改项目验收并办理完成能源费用代缴相关手续之后的第一个月起算）。投标人应在合同生效之日起180天内完成节能改造。拟由投标人提供能源设备节能改造服务、能源系统运营管理服务、智慧医院管理平台建设服务，具体服务内容如下： 1、涉及节能技改更换的设备设施维修保养、检测、更换，如节能技改后期投入照明灯具的光源更换等费用由投标人自行承担。 2、院区内冷冻站和热力站主机日常维护保养及清洗。 3、保证医院空调制冷、制热、电能、天然气、自来水、生活热水的正常供应，及时缴纳各托管能源类型的能源费用，保障医院能源日常使用。 |
| 2 | 日常管理 | 1、维护人员必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对代维保的设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。运维人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守医院各项管理制度。 2、提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，项目负责人和运维人员必须具备安全生产考核合格证书，经院方管理部门同意后，方可安排工作。需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。 3、在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩戴工作证，并遵守维保现场的安全，运维过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由中标人承担一切责任。 4、维护人员需遵守医院院感防控的要求。 5、定期向院方管理部门提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表。 |
| 3 | 投标人需承担的责任 | 1、在合同期限内因投标人原因造成供电公司、燃气能源供给单位中断或停止供应电、燃气能源供给，并影响到正常的医疗秩序或影响到正常的医疗职业或工作开展，招标人有权解除合同并追诉因此原因造成的经济损失。 2、合同履约期间节能技改项目范围内的设备设施由中标人自行负责维保，同时中标人对技改范围以外的部分设施设备进行维保。具体维保范围详见招标要求。 3、技改期间中标人负责技改所需设备设施的拆除，拆除的原设备设施处置权归医院所有，中标人须按照政府法律法规规定妥善处理施工所产生的危废、固废、危化品，相关费用由中标人承担，若未按相关法律法规规定处置的一切责任由中标人承担。 4、投标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到医院的工作人员如发生人身、职业伤害的，由投标人承担责任，与医院无关；但医院有违规违法行为直接导致的伤害除外。 |
| 4 | 合同期满物资处置 | 1、合同期满或乙方原因提前解除或终止合同，乙方所投项目财产的所有权将无偿移交给甲方，乙方应保证技改项目设施设备正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目竣工资料和日常运行所必需的资料以及项目相关数据。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的授权。协助甲方办理电、天然气等账户过户等手续。 2、乙方出资改造投入的项目财产在归属甲方之前，一经验收并投入使用，乙方不得以任何理由（包括所有要保留等）将相关财产取回或抵押、质押、抵债等行为，甲方享有优先无偿使用权。在合同期满（乙方原因提前解除或终止合同），财产归属甲方之后，乙方提供设施设备原始价值清单，协助甲方办理固定资产的价值入账等事宜。 （中标后投标人提供承诺书加盖公章，格式自拟。） |
| 5 | 付款 | 支付方式：支付标准按中标金额确定，以月度作为支付周期，每次支付的金额为年托管费用÷12。 甲方首次付款时间为进入托管期的第二个月内。以后甲方均在考核后次月向乙方支付上一个月的能源托管费用。每次付款前，乙方需向甲方开具合法的能源托管服务费发票。（每月票据分二部分开具：一是乙方提供向供电、燃气等机构交纳的能源费金额的发票；二是乙方提供合同约定的每月的能源托管服务费减去第一部分交纳能源费金额后的剩余金额的服务费发票。） |
| 6 | 调整机制（在每个托管年度周期的最后一个月进行结算） | 1、能源单价发生变化调整机制 本项目能源基准单价：电价0.7279元/kWh，气价5.2057元/m³，托管期间当任何一种基础能源当年度综合单价相比能源基准单价变化（上涨/下降），则当年度能源基准费用在原价格基础上进行相应调整，计算公式为：调整后能源基准费用=原用电基准量×调整后综合电单价＋原用气基准量×调整后综合气单价。当年度综合单价相比能耗基准单价上涨时，医院应向节能公司补贴差价；下降时，节能公司应向医院补贴差价。 2、用能面积发生变化调整机制 双方根据用能区域或面积的变更（150㎡以上）对能源基准作出调整，重新确定能源基准和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定，具体核准方式待后期谈判补充协议时商定。 3、用能设备增减调整机制 双方根据用能设备的增减（20kW及以上）对能源基准作出调整，重新确定能源基准和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定，具体核准方式待后期谈判补充协议时商定。 4、如因其他因素对能源费用基准造成较大影响时，甲乙双方可以聘请第三方单位对能源基准进行审计修正，乙方可根据第三方的评估数据向甲方提出补偿或重新确定能耗基准费用。如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。服务期内，如果就能耗费用问题需请第三方进行评估，由医院指定第三方进行，相关费用由医院和中标供应商平摊。 5、托管期间如有重大节能技术改革，中标方应投入相应设备及技术，产生的经济效益与甲方分享，具体比例另行协商。 6、如甲方投入光伏发电项目，乙方无条件优先使用甲方所能提供的光伏电量，数量以实际计量为准，价格与当月溧水供电公司单价一致，所发生的费用由乙方与光伏公司结算。 |
| 7 | 验收要求 | 1、成立由采购人专家组、投标人项目经理及分项技术负责人组成的验收小组，负责对项目全面验收，验收结果双方主管人员签字认可； 2、投标人完成的所有项目必须符合国家标准、行业标准； 3、综合平台实现大屏展示、能源监管、子平台管控、智慧运维等。对所有子系统和总平台进行单项和综合联动演示，须达到数据全面准确、切换自如、画面流畅、联动同步等要求和效果，主网与各子系统实现实时联动； 4、投标人根据投标文件，完成各项改造内容，各项技术参数和设备品牌是否和投标文件一致，各项用能设施是否安全稳定运行，定期对能耗进行对比，测算实际节能率是否达标。 |
| 8 | 监督与考核 | 由招标人对能源管理项目的服务质量、设备运行效果、维修响应度等内容进行监督与考核。（考核细则详见第三章合同部分《南京市溧水区人民医院能源托管服务项目考核细则》） |

（三）采购需求中必须满足的实质性要求。

| 序号 | 名称 | 采购需求中必须满足的实质性要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★保证担保 | 因本次采购合同期限长，为了保证中标人能完全履行采购合同，则中标人公司的股东及实控人、法定代表人需书面连带保证采购合同中所约定的卖方的全部义务，保证期限为合同到期之日起二年。（中标后提供书面担保承诺，按股东人数提供（即有多少股东就相应提供多少份担保承诺），并提供工商登记基本信息表（含股东和高管信息），担保承诺格式详见《第六章 投标文件格式 十二》）。 |
| 2 | ★新建综合能源智慧管理平台系统 | 总体要求：实现大屏展示、能源监管、子平台管控、智慧运维等。主网与各子系统实现实时联动，各系统软件定期升级与维护。所有系统版本为最新版本，并保证终身的免费升级。 具体要求：对本项目所有区域的用电情况（包含变电系统、暖通系统、照明系统、电梯、生活水泵等）、用水情况（含自来水和卫生热水）、用气情况进行分类分项分区域计量，安装计量器具进行监测，平台具有监测、查询、统计、分析、运维等集中管理功能，在全面监测能源供应、分配、消耗、质量情况基础上，对异常事件进行预警，对趋势事件进行预测。同时实现对供电、供水、供气、供冷、供热系统的设备运行状态、运行参数实现实时在线监控、设备自动控制、异常事件的及时响应，对设备启停、参数异常、故障等事件进行综合管理，能够实现定额管理、能源诊断和用能报告等功能，并利用智慧运维系统对多能耗、全场景下报修、巡检和保养的工单进行全流程进行管理，实现无纸化管理，协同作业。真正能够实现依托平台来发现问题、诊断问题、分析问题和解决问题。总平台至少应包括建筑分类分项能耗采集系统、冷冻站智慧管理系统、热力站智慧管理系统、开水机智能集成控制等子系统，并且实时联网显示与监控。项目完成时，必须对所有子系统和总平台进行单项和综合联动演示，须达到数据全面准确、切换自如、画面流畅、联动同步等要求和效果，并提供与医院HRP系统的接口协议。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 3 | ★建筑分类分项能耗采集系统 | 在现有的基础上，对医院所有用电、用水区域，安装（调换）计量器具，进行分类分项分区域计量。主要包括配电房供配电设备能耗监测；楼层科室能耗监测；重点耗能设备能耗监测；厨房用电用气监测等。根据建筑物能耗监测要求，主要对电力系统、给排水系统、空调系统、照明系统等进行全面的能耗监测，实现根据主要用途划分进行采集和整理的分类分项能耗数据进行在线实时显示。 1、用电能耗监测。电力监测主要包括空调、动力、照明和应急照明的分项计量，对回路用电量进行监测与计量，并形成报表和趋势图，便于医院整体管理建筑用电量。具体安装位置，根据项目实际需求决定。 2、用水监测。水资源是能耗系统的重要组成部分，包括供水和卫生热水等，通过对建筑用水情况的在线数据采集，大大减少人工抄录的工作量和人员成本，可以实时、全面、准确地掌握建筑的用水情况，解决针对性的用水量监控，对建筑的水资源利用做出及时、有效的评价。 3、用气能耗监测。对回路用气量进行监测与计量，并形成报表和趋势图，便于医院管理建筑总体用气量和用气变化情况。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 4 | ★智能照明系统节能改造 | 1、对现有的约1万盏（以实际数量为准）非节能灯具更换为LED节能照明灯具； 2、公共区域照明进行智能感应控制改造； 3、改造后，照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的要求（详见第四章采购需求附表1）。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 5 | ★冷冻站节能改造方案 | 医院老大楼冷冻站1台离心式冷水机组供门诊医技楼供冷使用，另外2台封闭型离心式冷水机组（其中一台变频）并联，供AB#病房楼制冷使用。制冷系统配套水泵与冷却塔，但是原有机组使用时间较久，水泵为定频水泵。 根据当前现状对老大楼冷冻站更换一台不小于600冷吨磁悬浮冷水机组，完成冷冻站节能优化改造工程。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 6 | ★高效集成冷冻站智慧管理系统节能改造 | 依据医院冷冻站空调系统的设计与建设目标，通过建设冷冻站空调智慧控制系统，包含主机、水泵、管道系统、阀门系统等控制系统建设及改造，以专业、节能、智慧为核心，实现医院中央空调监测、控制、管理、运维等功能，并接入到综合能源总平台上。 1、设置专业的装置实时诊断冷机、水泵及冷却塔运行性能，确保设备健康工作； 2、采用专业的暖通控制工艺管理及控制设备，内置专业的暖通知识库及先进的控制算法，实现系统运行高效、节能； 3、实现系统实时监测、能效准确评价、故障自动派工，解放无效劳动力，提高人员工作效率； 4、实现中央空调全生命周期内持续高效运行。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 7 | ★热力站节能改造方案 | 医院现有的热力系统包括原先在老大楼锅炉房设有三台真空热水机组分别为门诊楼和AB#病房楼提供空调采暖和生活卫生热水，新大楼拥有三台全预混冷凝燃气常压热水锅炉，提供新大楼采暖和生活热水。新大楼三台锅炉及配套泵组安装在老大楼热力站，但与老大楼热力系统完全隔离。现老大楼三台真空热水机组常年使用，故障率高、能耗大，根据当前现状做到以下改造需求： 1、采用空气源热泵作为医院生活热水的主要热源，为缩短距离，可在老建筑和新大楼合适区域各自建设； 2、进行管路改造，由三台全预混冷凝燃气常压热水锅炉提供全院采暖，废弃老大楼二台真空热水机组，保留一台作为备用； 3、改造完成后，应科学耦合太阳能集热系统、空气源热泵、热水锅炉、备用锅炉的使用顺序，实现最大化节能。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 8 | ★高效集成热力站智慧管理系统节能改造 | 建设高效集成热力站智慧管理系统，实现医院热力站远程监测、远程控制、集中管理、智慧运维、节能优化等功能，并接入到综合能源总平台上。 热力站智慧管理系统节能改造的目的，需保证被控区域舒适性，满足生产工艺要求的基础上，最大幅度的减少系统能耗，延长系统的使用寿命，改善系统运行工况，降低系统的维修费用，并确保最低的系统运行成本。系统设计应以满足业主的投资要求为准则，采用最先进的技术和系统，根据以往的工程实践经验，以最高的价格性能比为原则，通过优化的设备运行方案和管理方式，从而达到： 1、精确的环境温度控制，确保被控区域符合人类活动的要求； 2、高效、节能的运行方式，并提供完善的系统管理； 3、降低维修费用，延长系统的使用寿命； 4、完善的自动控制功能，以减少人员操作的工作量； 5、合理的设计，为将来的系统升级提供平台。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 9 | ★开水机智能集成控制节能改造 | 为医院开水机系统建设智能时控系统，实现远程监测、控制、策略管理等功能，并将系统接入综合能源总平台上。 （注：1、以上所有改造的一切支出由乙方承担；2、节能技改施工期间，投标人应精心组织、合理安排、安全文明施工，不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则甲方有权命令乙方停工，工期不顺延。3、采购人为了保证本次节能改造取得预期效果，要求投标人至少但不限于完成以上改造内容。） |
| 10 | ★技改投入设备清单 | 1、技改投入设备清单（详见第四章采购需求附表2）内容根据实际需求增加，所需的强弱电电线电缆桥架控制柜，管道管架管件、各类阀门、过滤器、自控设备传感器、变送器、压力表、温度表、压差表数量，及软件自行考虑直至合格完成节能技改项目并具备运行条件；节能技改所需设备设施安装条件应满足现场已形成的条件，包括但不限于：建筑、结构、电气、通风、各类管线接驳等。需对原有系统进行改造必须征得招标人同意后方可设计、施工。如发现有部分改造内容无法实施，也需征得招标人同意（不得影响该投标人承诺的综合节能率目标）。上述内容产生的费用由投标人自行考虑，不做调整。 2、投标人所投产品不得低于采购需求附表2中技术参数、性能和品牌要求，不得有负偏离。 |
| 11 | ★托管期间服务内容 | 1、电、天然气费用结算：采购结算全院电费、天然气费； 2、制冷、采暖、生活热水供应：提供中央空调系统制冷、采暖及生活热水供应； 3、智慧医院管理平台建设：包含能源监管平台、设备安全及控制平台、智慧运维管理平台，所有系统版本为最新版本，并随时免费升级； 4、综合节能技改项目：包含综合节能技改项目的改造所有投入； 5、日常操作管理：（1）中央空调主机、水泵、热水换热器的日常操作；（2）锅炉设备的日常操作指导；（3）生活热水系统的日常操作，负责水泵的日常管理，保证生活热水的安全稳定供应； 6、维护保养：（1）投标人所投入的新增节能设备的运维保障和维修、更换。（详见第四章采购需求附表4《乙方自投设备维保清单》）；（2）纳入乙方代维保范围内清单内容（详见第四章采购需求附表5《代维保清单》） 7、故障维修及响应：①投标人应提供24小时服务，派驻不少于2人服务该项目（根据甲方工作时间及需求进行排班），接到招标人电话后，对于自维设备必须20分钟内响应并保证设备正常运行。对于代维设备，代维人员接到招标人电话后必须30分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得招标人配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序。）向院方管理部门报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由招标人确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。 ②故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至招标人管理部门，超过4h未修复的故障需在24小时内提供故障报告至招标人管理部门。 ③投标人需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生。 8、服务与管理：（1）协助招标人健全管理制度、岗位职责；（2）构建后勤保障服务信息化平台完善后勤管理体系；（3）依托后勤保障服务信息化平台建立设备设施管理；（4）依托信息化实现维保人员管理、质量管理、应急管理。 9、安全和技术培训：（1）安全生产岗前培训，定期培训；（2）设施设备运维技术技能培训；（3）应急措施演练。 |
| 12 | ★节能目标要求 | 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，前三年综合节能率不低于18%，合同期总体节能率不低于15%，同时托管期间能耗定额不得高于当地政府约束值。保证采购人的正常医疗办公用电需求和质量，及时响应用电需求变化，不得以降低用电服务质量及办公舒适需求达到节能目的。投标人技术改造后，如不能达到合同约定的节能指标及效果，院方有权解除合同，投标人承担违约责任及所造成的损失。 |

- 附表

附表1：《建筑照明设计标准》GB 50034-2013要求

| 房间功能 | 房间照度（lx） | 房间照明功率密度限值W/㎡ |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 300 | 房间功≤8.0 |
| 会议室 | 300 | ≤8.0 |
| 大厅 | 300 | ≤11.0 |
| 走廊 | 50 | ≤2.0 |
| 厕所 | 75 | ≤3.0 |
| 风机房、水泵房 | 100 | ≤3.5 |
| 公共车库 | 50 | ≤2.0 |

附表2：技改投入设备清单

| 序号 | 设备/服务名称 | 技术描述（标准应高于或等于如下要求） | 品牌 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合能源设施智慧管理平台系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 含机架、1U | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 项 | 2 |  |
| 2 | 服务器机柜 | H=1.2m | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 项 | 1 | 含电源 |
| 3 | 计算机 | 16G内存、1T硬盘 | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 项 | 6 | 分布式到各个区域 |
| 4 | 拼接大屏 | 9*55寸拼接，支持分屏 | 创维、TCL、京东方或同档次品牌 | 套 | 1 | 根据现场情况调整 |
| 5 | 数据网关 | 向平台发送数据 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 项 | 1 |  |
| 6 | 楼宇智慧管理系统 | 微服务架构、大数据库 | 定制开发 | 项 | 1 | 本地系统 |
| 7 | 数据接口 | 支持多协议场景 | 定制开发 | 项 | 16 |  |
| 二 | 建筑分类分项能耗采集系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 用电采控终端 | 支持RS485通讯 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 60 |  |
| 9 | 三相导轨用电采控终端 | 支持RS485通讯 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 5 |  |
| 10 | 单相导轨用电采控终端 | 支持RS485通讯 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 27 |  |
| 11 | 互感器（闭口） | 50/5-100/5 | 淄博速悦、安科瑞、德力西或同档次品牌 | 套 | 112 |  |
| 12 | 智能冷水表 | DN32/RS485 | 皇朗、雷磁、施王物联或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 13 | 智能冷水表 | DN40/RS485 | 皇朗、雷磁、施王物联或同档次品牌 | 套 | 25 |  |
| 14 | 智能冷水表 | DN50/RS485 | 皇朗、雷磁、施王物联或同档次品牌 | 套 | 10 |  |
| 15 | 智能冷水表 | DN65/RS485 | 皇朗、雷磁、施王物联或同档次品牌 | 套 | 20 |  |
| 16 | 智能冷水表 | DN80/RS485 | 皇朗、雷磁、施王物联或同档次品牌 | 套 | 20 |  |
| 17 | 智能燃气数据采集 | RS485 | 国标 | 套 | 3 |  |
| 18 | 智能能耗网关 | I-gate | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 12 |  |
| 19 | 网关箱 | 500*600*200含熔断器等 | 成套定制 | 套 | 12 |  |
| 20 | API接口 | 应用数据交换解析 | 定制开发 | 套 | 5 |  |
| 21 | 电源线 | BV2.5mm² | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 240 |  |
| 22 | 电源线 | BV4mm² | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 190 |  |
| 23 | 数据线 | RVVSP2*0.75mm² | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 1940 |  |
| 24 | 网络线 | UTP-5E | 普联、远东、江南或同档次品牌 | 米 | 390 |  |
| 25 | 管材 | 包塑金属软管25 | 中财、联塑、公元或同档次品牌 | 米 | 200 |  |
| 26 | 管材 | KBG20 | 中财、联塑、公元或同档次品牌 | 米 | 500 |  |
| 27 | 辅材 | 辅助配件等 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 三 | 照明系统节能改造 |  |  |  |  |  |
| 28 | LED红外感应筒灯/卫生间电梯厅 | 4寸/7W，正常4W | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 2947 | 3米 |
| 29 | 明装筒灯 | 4寸/7W，正常4W | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 417 | 3米 |
| 30 | 平板灯 | 600*1200 | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 1451 | 2.8米 |
| 31 | 平板灯 | 600*600 | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 990 | 2.8米 |
| 32 | 平板灯 | 300*1200 | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 163 | 2.8米 |
| 33 | 平板灯 | 300*300 | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 234 | 2.8米 |
| 34 | 灯条 | 10W/M | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 2073 | 2.8米 |
| 35 | 吸顶灯 | 正常10W | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 525 | 2.8米 |
| 36 | LED T8转T5雷达感应高光效灯管 | 1.2米/15W，正常5W | 欧普、飞利浦、雷士或同档次品牌 | 支 | 1645 | 5米 |
| 37 | 智能照明网关 | ZGWG | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 2 | 套 |  |
| 38 | API接口 | 应用数据交换解析 | 定制开发 | 2 | 套 |  |
| 39 | 安装辅材（等） | 灯脚、胶布等 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 四 | 冷冻站能效提升节能改造 |  |  |  |  |  |
| 40 | 磁悬浮主机 | 600冷吨 | 海尔、格力、美的或国产同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 41 | 主机配套电控柜 | 2000*800*500 | 成套定制 | 套 | 1 |  |
| 42 | 电动开关阀门 | DN250 | 德力西、埃美柯、方威或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 43 | 碳钢管道 | DN150 | 友发、金洲、山钢或同档次品牌 | 米 | 100 |  |
| 44 | 碳钢管道 | DN250 | 友发、金洲、山钢或同档次品牌 | 米 | 100 |  |
| 45 | 开关蝶阀 | DN150 | 国标 | 套 | 4 |  |
| 46 | 开关蝶阀 | DN250 | 国标 | 套 | 4 |  |
| 47 | 辅材 | 含保温材料、电缆等 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 48 | 开挖、基础等 | 设备槽钢基础制作 |  | 项 | 1 |  |
| 五 | 高效集成冷冻站智慧管理系统节能建设 |  |  |  |  |  |
| 49 | 高效冷冻站集成管理计算机 | 16G内存、1T硬盘、256G固态硬盘、I5处理器、23.8寸显示器 | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 50 | 高效冷冻站现场级可视化系统 | 提供流程图显示和操作（支持动态显示），开发运行版本，支持冷冻站热力站专项应用，支持多种控制模式。 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 51 | 智能云化数据网关 | 220VAC电源供电、单RJ45接口、双RS485接口、支持MQTT协议、Linux操作系统 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 52 | API接口 | 支持MQTT协议、支持定义模板功能、支持智能照明数据类型、单点响应能力不大于3秒 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 53 | 智能终端通讯控制箱 | 600*500*250，含配套元器件 | 成套定制 | 套 | 2 |  |
| 54 | 网络交换机 | 220VAC、8口 | 华为、华三、联想、惠普或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 55 | 数据服务器 | 220VAC、1RJ45、1RS485通讯 | 华为、华三、联想、惠普或同档次品牌 | 套 | 12 |  |
| 56 | OPC服务器软件 | 支持OLE数据交换； | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 57 | 封闭式离心机数据网关 | 1、实现主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 58 | 冷冻机数据网关 | 1、实现主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 59 | 热回收冷冻机数据网关 | 1、实现主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 60 | 变频器数据网关 | 1、实现主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 61 | 智能电表数据网关 | 1、实现智能电表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 62 | 智能能量表数据网关 | 1、实现智能能量表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 63 | 智能水表数据网关 | 1、实现智能水表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 64 | 定压补水装置数据网关 | 1、实现智能水表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 65 | 智能高效冷冻站集控装置 | 规格：2200×800×600，满足高效热力站集控的要求；控制标盘软硬件集成，带CPU、扩展模块和通讯远传接口等。 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 66 | 高效冷冻站集成优化管理系统 | 专业高效冷冻站集成优化运行驱动软件 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 67 | 自适应变流量节能装置 | 产品规格为仿威图2200*800*600，支持动态自适应变流量调节，支持1组37KW变流量，设分项电参数仪表。 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 68 | 自适应变流量节能装置 | 产品规格为仿威图2200*800*600，支持动态自适应变流量调节，支持2组55KW变流量，设分项电参数仪表。 | 定制开发 | 套 | 3 |  |
| 69 | 自适应变流量节能装置 | 产品规格为仿威图2200*800*600，支持动态自适应变流量调节，支持2组75KW变流量，设分项电参数仪表。 | 定制开发 | 套 | 3 |  |
| 70 | 自适应变流量节能装置 | 产品规格为仿威图2200*800*600，支持动态自适应变流量调节，支持2组90KW，设分项电参数仪表。 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 71 | 通用阀控控制柜 | 12组电动阀回路控制，支持正反转 | 成套定制 | 套 | 2 |  |
| 72 | 温度传感器 | 24VDC、4-20mA | 国标 | 支 | 30 |  |
| 73 | 压力传感器 | 24VDC、4-20mA | 国标 | 支 | 10 |  |
| 74 | 智能能量表 | 支持RS485、能量数据采集 | 国标 | 支 | 5 |  |
| 75 | 室外温湿度传感器 | 支持RS485 | 国标 | 支 | 2 |  |
| 76 | 网线 | UTP-6 | 普联、远东、江南或同档次品牌 | 米 | 130 |  |
| 77 | 电源线 | RVV3*4.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 50 |  |
| 78 | 信号线 | RVV4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 350 |  |
| 79 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 700 |  |
| 80 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 600 |  |
| 81 | 通讯线 | RVVSP2*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 200 |  |
| 82 | 通讯线 | RVVSP4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 200 |  |
| 83 | 桥架 | 金属桥架100*100 | 国标 | 米 | 150 |  |
| 84 | 管材 | KBG20 | 中财、联塑、公元或同档次品牌 | 米 | 400 |  |
| 85 | 辅材 | 辅助配件等 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 六 | 热力站能效提升节能改造 |  |  |  |  |  |
| 86 | 空气源热泵主机 | 制热量193KW | 美的、海尔、天舒或同档次品牌 | 台 | ≥4 |  |
| 87 | 热水循环水泵 | 流量40m³/h，扬程25m，N=11KW | 凯士比、格兰富、威乐或同档次品牌 | 台 | ≥8 |  |
| 88 | 主机配套电控柜 | 1700*800*450 | 成套定制 | 套 | 1 |  |
| 89 | 电动开关阀门 | DN80 | 埃美柯、方威、纽威或同档次品牌 | 套 | 4 |  |
| 90 | 镀锌塑钢管 | DN65~200 | 友发、金洲、山钢或同档次品牌 | 米 | 300 |  |
| 91 | 开关蝶阀 | DN80 | 国标 | 套 | 10 |  |
| 92 | 开关蝶阀 | DN150 | 国标 | 套 | 4 |  |
| 93 | 材料 | 其他材料 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 94 | 管路联通改造 |  |  | 项 | 1 |  |
| 95 | 开挖、基础、预埋、修复等 | 设备基础制作、管路排布等 |  | 项 | 1 |  |
| 七 | 高效集成热力站智慧管理系统节能建设 |  |  |  |  |  |
| 96 | 高效热力站集成管理计算机 | 16G内存、1T硬盘、256G固态硬盘、I5处理器、23.8寸显示器 | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 97 | 高效热力站现场级可视化系统 | 提供流程图显示和操作（支持动态显示），开发运行版本，支持冷冻站热力站专项应用，支持多种控制模式。 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 98 | 智能云化数据网关 | 220VAC电源供电、单RJ45接口、双RS485接口、支持MQTT协议、Linux操作系统 | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 99 | API接口 | 支持MQTT协议、支持定义模板功能、支持智能照明数据类型、单点响应能力不大于3秒 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 100 | 智能终端通讯控制箱 | 600*500*250，含配套元器件 | 成套定制 | 套 | 1 |  |
| 101 | 网络交换机 | 220VAC、8口 | 华为、华三、海康或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 102 | 数据服务器 | 220VAC、1RJ45、1RS485通讯 | 华为、戴尔、联想或同档次品牌 | 套 | 8 |  |
| 103 | OPC服务器软件 | 支持OLE数据交换； | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 104 | 立式蒸汽锅炉数据网关 | 1、实现锅炉主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 105 | 热水机组数据网关 | 1、实现热水主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 106 | 全冷凝热水管路数据网关 | 1、实现锅炉主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 107 | 空气源热泵机组数据网关 | 1、实现热泵主机的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 108 | 太阳能热水单元数据网关 | 1、实现太阳能的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 109 | 变频器数据网关 | 1、实现变频器的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 1 |  |
| 110 | 智能电表数据网关 | 1、实现智能电表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 111 | 智能能量表数据网关 | 1、实现智能能量表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 112 | 智能水表数据网关 | 1、实现智能水表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 113 | 定压补水装置数据网关 | 1、实现智能水表的通讯数据采集；2、支持MODBUS通讯协议；3、集成商二次开发； | 智格科技、南京隆远、国网南瑞或同档次品牌 | 套 | 2 |  |
| 114 | 智能高效热力站集控装置 | 规格：2200×800×600，满足高效热力站集控的要求；控制标盘软硬件集成，带CPU、扩展模块和通讯远传接口等。 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 115 | 智能高效热力站辅控装置 | 规格：2200×800×600，满足高效热力站的要求；控制标盘软硬件集成，带CPU、扩展模块和通讯远传接口等。 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 116 | 高效热力站集成优化管理系统 | 专业高效热力站集成优化运行驱动软件 | 定制开发 | 套 | 2 |  |
| 117 | 自适应变流量节能装置 | 产品规格为仿威图2200*800*600，支持动态自适应变流量调节，支持4组11KW变流量，设分项电参数仪表。 | 定制开发 | 套 | 1 |  |
| 118 | 通用阀控控制柜 | 8组电动阀回路控制，支持正反转 | 成套定制 | 套 | 1 |  |
| 119 | 温度传感器 | 24VDC、4-20mA | 国标 | 支 | 16 |  |
| 120 | 压力传感器 | 24VDC、4-20mA | 国标 | 支 | 8 |  |
| 121 | 智能能量表 | 支持RS485、能量数据采集 | 国标 | 支 | 4 |  |
| 122 | 室外温湿度传感器 | 支持RS485 | 国标 | 支 | 1 |  |
| 123 | 网线 | UTP-6 | 普联、远东、江南或同档次品牌 | 米 | 120 |  |
| 124 | 电源线 | RVV3*4.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 50 |  |
| 125 | 信号线 | RVV4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 200 |  |
| 126 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 400 |  |
| 127 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 450 |  |
| 128 | 通讯线 | RVVSP2*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 300 |  |
| 129 | 通讯线 | RVVSP4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 200 |  |
| 130 | 桥架 | 金属桥架100*100 | 国标 | 米 | 120 |  |
| 131 | 管材 | KBG20 | 国标 | 米 | 370 |  |
| 132 | 辅材 | 辅助配件等 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 八 | 开水机智能控制节能改造 |  |  |  |  |  |
| 133 | 定时器插座 | GND-1，加通讯功能 | 正泰、德力西、公牛或同档次品牌 | 个 | 19 |  |
| 134 | 数据线 | RVVP4*1.0 | 远东、江南、上上或同档次品牌 | 米 | 850 |  |
| 备注 | 用电采控终端提供国网江苏省能源计量中心（电力）出具的报告 |  |  |  |  |  |
|  | 所有涉及到的网关需提供国网电力科学院出具的报告 |  |  |  |  |  |

附表3：能源供应要求

原则上维持供暖、供气、供水、供电现状，包括供应时间和能源供应量。

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天＞26℃或2天＞29℃或当天＞31℃开始供冷 |  |  |
|  | 室外最高气温连续5天＜24℃或2天＜23℃或当天<21℃停止供冷 |  |  |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |  |  |
| 供热时间 （供热时段内） | 室外最高气温连续3天＜15℃或2天＜13℃或当天＜10℃开始供热 |  |  |
|  | 室外最高气温连续3天＞15℃或2天＞17℃或当天＞19℃停止供热 |  |  |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据采购人需求制热 |  |  |
| 空调标准 | 室内温度：夏季供冷26±2℃ 冬季供暖18±2℃ |  |  |
| 卫生热水标准 | 全年供应，病房区域每天6：00-10：00，16:00-22:00供应。热水温度满足国家标准。 |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 |
|  | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h（影像类等重点医疗设备24h） | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h | 病房区域6：00-10：00，16：00-22:00 |
| 照明标准 | 照度标准不低于现有照度标准 |  |  |
| 注: 1、以上供应标准适用于乙方已改造的工作内容，非乙方改造工作内容不适用此标准；2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定；3、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求供热或供冷。 |  |  |  |

附表4：乙方自投设备维保清单

| 序号 | 维保项目 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能源设施智慧管理平台系统 | 1项 | 每日系统管理运行，巡检及抄表、采集设备及辅材每年2次检测保养、系统每年1次更新维护、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 2 | 建筑分类分项能耗采集系统 | 1项 |  |
| 3 | 智能照明系统节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、控制设备及辅材每年2次检测保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 4 | 冷冻站能效提升节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、设备及辅材每年2次检测、清洗及维护保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 5 | 高效集成冷冻站智慧管理系统节能改造 | 1项 |  |
| 6 | 热力站能效提升节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、设备及辅材每年2次检测、清洗及维护保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |
| 7 | 高效集成热力站智慧管理系统节能改造 | 1项 |  |
| 8 | 开水机智能集成控制节能改造 | 1项 | 每日系统管理运行，现场巡检、及抄表、控制设备及辅材每年2次检测保养、设备及系统故障维修，提供24小时售后服务 |

附表5：代维清单（甲方水电气维保外包清单）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 材料收费及质保 （配件价格以市场为指导，双方共同确定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新老配电房检测 | 根据《电力设备预防性试验规程》等条款，对新老配电房变压器、高压配电柜设备预防性试验检测，提出检测不合格项目整改方案并及时维修整改。出检测报告 | 次 | 1 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 2 | 新老发电机维保 | 开机小保养，一年6次/两个月1次，发现配件损坏时，及时进行更换，保证发电机随时可以启动。 | 台 | 2 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。2年一次大保养 |
| 3 | 老楼中央空调（末端维保） | 医院门急诊及AB病房楼空调末端(风机盘管1050台、吊式空调机组76台、立式空调机组13台、冷却塔4台、VRV多联机123台、VRV外机17台、VRV新风机4台，全院空调水系统官网5000米)，除常规维保服务外，空调风口及过滤器做到每年春秋各一次清洗；冷凝水漏水维修，末端维修。 | 套 | 1 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为6个月。 |
| 4 | 老楼水泵维保 | 75KW空调水泵8台、30KW空调热水泵4台、7.5KW变频供水泵CR20-7共3台、2.2KW热水循环泵CR32-1共2台、4KW热水增压泵VR15-5共3台、2.2KW锅炉补水泵MV1410共2台。 | 台 | 22 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为12个月。 |
| 5 | 老楼离心机维保 | 三台制冷量为2109.6KW的离心式冷冻机组年度预防性保养服务、维修服务 | 台 | 3 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为12个月。 |
| 6 | 锅炉维保（2蒸汽4燃气） | 提供每两月一次的定期检测保养，锅炉突发故障及时到场排除，保证锅炉正常运行。保养项目见合同附件。 | 台 | 6 | 维修材料及配件由乙方提供，甲方审核通过付款。配件价格500元以下质保期为半年；500元以上配件质保期一年。 |
| 7 | 新大楼水泵 | 立式热水泵14台，立式冷水泵15台，一体化污水提升设备1台。每半年需要对水泵进行加润滑油工作。 | 台 | 30 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 8 | 新大楼食堂空气能热水系统维保 | 每两月对空气能热水系统进行巡检一次，发生故障及时到场处理。 | 台 | 2 | 配件价格500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购。配件质保期1年。 |
| 9 | 新大楼暖通主机设备 | 离心机组2台、单螺杆式带热回收冷水机组1台、立式热水泵4台、卧式冷冻泵5台、卧式冷却泵5台、卧式热回收泵2台、立式热水泵2台、卧式采暖热水泵3台、新大楼风机盘管894台、吊顶式新风机组7台、立式新风机组7台、吊顶式空调机组12台、VRV室内机123台、VRV室外机19台、冷却塔5组共10台、全院中央空调管网 | 套 | 1 | 乙方单次维修材料费500元以内(含500元)的免收，超过500元以外的部分由甲方承担，不收取额外人工费用及运输费用等，维修结束质保期为6个月。 |
| 10 | 新大楼手术室净化系统 | 循环机组10台，净化机组4台，排风机31台，四管制风冷热泵机组2台，冷热水泵6台，定压补水泵4台，加湿器10台，四管制风机盘管78台 | 套 | 1 | 备注：建议完成净化系统冷热源跟大楼冷热源之间的并联，配件500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购，配件保质期一年 |
| 11 | PCR实验室全新风净化系统 | 直膨式空调机组2台，净化机组2台，箱式离心风机6台，轴流风机2台，加湿器2台 | 套 | 1 | 配件500元以内中标供应商提供，500元以上甲方出资采购，配件保质期一年 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“所有客观分的加和”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%（根据项目预算选择）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格（33分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×33 | 33 | 价格分 |
| 2服务（32分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 节能现状诊断分析 | 1、对建筑能耗、照明使用状况与热环境等基准指标性能评价与分析是否准确、清晰； 2、对现存问题的分析和判断是否准确、合理； （1）评价方案表述准确、清晰合理，投标方案科学可行的得3分； （2）评价方案相对完整，投标方案相对具备一定的可行性的，得2分 （3）评价方案表述相对有所欠缺，但投标方案没有明显错误的得1分； （评价方案表述不准确，投标方案明显无可行性或未提供的不得分。） | 3 | 主观分 |
| 2.2 | 节能改造措施及方案 | - 节能措施是否具有针对性、可行性、安全性，节能产品设备性能是否先进、稳定、实用、安全； - 节能潜力分析是否科学、合理、详实，是否有理有据； 3、节能改造投入的经济效益分析与评价是否可行、可信； （1）投标方案科学合理可行的得5分； （2）投标方案相对完整且有一定可行性的得3分； （3）投标方案相对科学合理，其经济效益分析评价相对较差，可行性较差的得1分。 （投标方案明显无可行性或未提供的不得分） | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 综合能源管理平台建设方案 | 1、综合能源管理平台建设方案是否科学、合理； 2、软件平台是否具有综合能源监测、统计分析、节能优化控制和智能运维（巡检、报修）等一体化功能； （1）投标方案科学合理可行，且软件平台具备一体化功能的得5分； （2）投标方案相对科学合理，且具有一定可行性的得3分； （3）投标方案基本符合要求，但可行性相对较差得1分。 （投标方案明显不科学合理或未提供的不得分） | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 综合能源管理平台建设标准 | 1、服务器/工作站与网络控制器或核心CPU设备采用TCP/IP协议通信。提供相应证明材料，满足得1分，不满足或未提供不得分。 2、核心网络控制器或核心CPU支持或可扩展接入N2、BACENT、MOdbus、M-bus、KNX、Lonworks一种或多种总线的能力。提供相应证明材料，满足1分，不满足或未提供不得分。 3、系统软件容量不受监控点数限制，且系统支持多名用户同时访问。提供相应证明材料，满足得1分，不满足或未提供不得分。 4、中央空调智能控制系统采用国际标准接口协议，能兼容OPC、Lonwork、Modbus、BACnet、ODBC、API、TCP/IP、Modbus，一种或多种协议接口类型为RS485，并免费提供与建筑设备监控系统及机房动力环境监控系统的通讯转换协议。提供相应证明材料，满足得1分，不满足或未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 施工改造方案 | 投标人根据施工组织设计施工方案要求，编制施工方案，评审专家根据方案内容完整性，科学安全性，以及应急处理措施和可操作性等进行打分。 (1)施工方案高度符合或优于项目需求，得3分； (2)施工方案相对符合项目需求，且完全能满足项目需求的，得2分； (3) 施工方案部分符合项目需求，且可行性较差或仅部分能满足要求的，得1分； （施工方案完全不符合、不响应或未提供的不得分。） | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 项目进度计划方案 | 投标人对本项目的实施进度计划措施完整详实、科学合理、符合实际、具有可操作性。 - 优于或完全满足项目需求，得3分； - 能较好地满足项目实际需求，具有可操作性，得2分； （2）基本符合项目需求，得1分； （3）完全不符合或未提供，得0分。 | 3 |  |
| 2.7 | 质量保证措施 | （1）措施得力，制度健全，内部分工合理，职责全面，有效监控质量保证，得2分； （2）措施一般，制度健全，内部分工不合理，职责有缺漏，得1分； （3）没有，无质量保证措施，得0分。 | 2 |  |
| 2.8 | 安全保证措施 | （1）措施得力，保障全面、合理，得2分； （2）措施一般，保障不全面、欠合理，得1分； （3）没有，无安全保证措施，得0分。 | 2 |  |
| 2.9 | 管理运行方案 | 设备运行、维护保养、故障处理、技能培训等方案，是否合理、可行、具体。 （1）方案非常科学合理，可行性高，且优于项目需求的得5分； （2）方案相对科学合理，且具有一定可行性的得3分； （3）方案相对可行性较差，但能基本满足项目需求的得1分。 （方案明显不科学合理，无可行性的不得分。） | 5 | 主观分 |
| 3业绩（6分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人2019年7月1日以来具有合同能源管理项目或能源运维或用能运维或电力系统运维业绩，提供合同复印件并加盖公章,有一个得1分，满分3分；提供用户满意度考核表并加盖用户公章，有一个满意或优秀得1分，满分3分。本项最高不超过6分。（中标后提供原件备查，同时提供相关投资方和业主联系人及联系方式） | 6 | 客观分 |
| 4履约能力（19分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人实力 | 投标人具有《综合能源服务认证证书》的得2分； 投标人具有《节能技术服务认证证书》的得2分； 投标人具有《合同能源管理服务认证证书》的得2分。 （提供证书复印件，证书须在发布本项目招标公告前取得，且在有效期内。中标后提供原件备查。） | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 综合改造能力 | 投标人需提供2019年7月1日以来单项合同既有建筑综合节能改造服务项目业绩，此案例业绩中改造内容须包含空调、锅炉、空气源热泵热水系统、低压配电电能优化、分项计量、照明、综合能源管理平台等至少三项节能改造内容，每提供一个业绩得1分，最高得4分（提供合同相关信息页复印件并加盖公章，将上述内容以画圈、标注下划线等方式重点标示，不满足或不能反映相关信息得0分。） | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 服务 能力 | 投标人具有 ISO9000、ISO14000、ISO45001、ISO27001管理体系认证证书，提供有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。每提供一个认证证书，得1分，满分为4分。 | 4 |  |
| 4.4 | 实施 能力 | 投标人具有机电工程施工总承包三级且承装（修、试）电力设施许可四级资质证书，得2分；投标人具有机电工程施工总承包二级且承装（修、试）电力设施许可四级资质证书，得3分；投标人具有机电工程施工总承包一级及以上且承装（修、试）电力设施许可三级及以上资质证书，得4分。注：如承装（修、试）电力设施许可中三个类别的等级不一致，以最低等级认定。提供相关资质证书复印件并加盖公章。 | 4 |  |
| 5人员配备（10分） |  |  |  |  |
| 5.1 | 驻场人员 | - 投标人派驻场的专职维保人员至少2人；专职维保人员需持有中级工程师(机电/电气)及以上证书，如职称专业不明确需提供毕业证显示为机电控制类；每一名符合以上条件的人员得2分，满分4分。（须提供证书复印件） - 专职维保人员中持有二级及以上建造师（机电专业)注册证书及其安全生产知识考核合格证书（项目经理B证），得2分，满分2分。（须提供注册证书及安全生产考核B类证书复印件） 3、专职维保人员持有合同能源管理或智能化相关证书的，每提供一个证书得1分，满分2分。 投标人提供为以上专职维保人员缴纳的2024年4月、5月、6月三个月的社保证明，以上资料均须加盖公章，以上材料未提供或未按要求递交的不得分。 | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 非驻场运维人员 | 非驻场运维人员数量不少于6人（人员须为暖通专业/机电等电力相关专业，提供学历证书或职称证书，身份证复印件、劳动合同复印件及由社保机构出具的2024年4月、5月、6月投标人为本项目服务的固定专职员工缴纳的社保记录作为证明资料），满足得3分，未提供或未按要求递交的得0分。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、实质性要求响应及偏离表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、担保承诺

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。3

2.《投标报价明细表》中“投标总报价”数额应当与《开标一览表》中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 担保承诺

担 保 承 诺

本人       ，身份证号码          ，系中标人                  公司的股东（实际控制人、法定代表人），本人自愿就   年  月   日中标人       公司与南京市溧水区人民医院就“南京市溧水区人民医院能源托管服务项目“签订的《南京市政府采购合同》及相关的补充协议（以下简称统称“合同“）中就中标人            公司的”合同“约定的义务向南京市溧水区人民医院提供连带保证，保证期限为”合同“到期后二年。

特此担保承诺！

保证人（签名）：

2024年  月   日

说明：

因本次采购合同期限长，为了保证中标人能完全履行采购合同，则中标人公司的股东及实控人、法定代表人需书面连带保证采购合同中所约定的卖方的全部义务，保证期限为合同到期之日起二年。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。