# 询价通知书

溧水区人民医院3吨直饮水处理设备、开水器更换滤材及维保项目的潜在服务商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2025年10月27日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2025-Q010

项目名称：3吨直饮水处理设备、开水器更换滤材及维保

采购方式：询价

最高限价：48000元/年

**服务期限：一招三年，合同一年一签。**

二、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

**（6）与本项目有关的资质要求：投标人需近年（2023年1月1日至今）具有直饮水处理或净水开水器项目安装（维保）业绩2个以上（含2个，需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件）。**

**下列供应商不得参加本次采购活动：**

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名事宜

请在2025年10月22日-2025年10月24日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+服务商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有服务商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）服务商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

响应文件接收截止时间及开标时间：2025年10月27日9点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.服务商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式四份，一正三副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、服务商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的服务商为中标候选人。不再进行二次报价。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称： 基建办（服务事宜咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232026祁老师（基建办）

025-56232023秦老师（采购中心）

第一部分 采购需求

**一、项目背景**

现医院有一套3吨直饮水处理设备及42台直饮开水器需要维保服务。3吨直饮水处理设备为一套反渗透流程制水设备，系统流程分为：原水箱 - 原水泵 - 多介质过滤器 - 活性炭过滤器 - 保安过滤器 -反渗透组件 - 存水及高/低层供水设备组成；材质主要为316L不锈钢。直饮水设备需要按要求更换相应滤材、每月一次日常巡检、水质检测及应急维修。42台开水器分为三种型号，分别是9台荧致ENZ-800型直饮开水器、30台荧致SEB-12型直饮开水器、2台全给QG-R400型商用净水饮水机。其中1台荧致ENZ-800型直饮开水器和3台全给QG-R400型商用净水饮水机具有反渗透过滤功能，需更换相应过滤配件。

1. **服务条款（根据此项内容填写《服务条款响应偏离表》，要求一一响应）**

（一）维保品目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3吨直饮水设备滤材更换及维保 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 更换周期 |
| 石英砂 | 2-4目 | 300公斤 | 水处理专用 | 12个月 |
| 活性炭 | 4-6目 | 100公斤 | 水处理专用 | 12个月 |
| 树脂 | 1-007 | 100升 | 水处理专用 | 12个月 |
| 树脂再生剂 | 精致专用卫生型 | 1000公斤 | 水处理专用 | 按需添加 |
| 过滤芯 | 40寸5μm | 10根 | 水处理专用 | 每6个月换5根 |
| RO膜 | BW30-400 | 3只 | 美国陶式或同等品牌 | 12个月 |
| 微孔过滤芯 | 20寸1μm | 10根 | 水处理专用 | 每6个月换5根 |
| 水质检测 | 名称 | 点位 | 检测标准 | | 检测周期 |
| 直饮水末端水质检测 | 2处 | 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 | | 1个月 |
| 荧致ENZ-800（带反渗透过滤功能）1台；全给QG-R400（带反渗透过滤功能）3台 | 名称 | 数量 | 备注 | | 更换周期 |
| 精密PP棉 | 8 | 每台机器每次更换次1个，每6个月总计换4个。 | | 6个月 |
| UDF颗粒活性炭 | 8 | 每台机器每次更换次1个，每6个月总计换4个。 | | 6个月 |
| CTO压缩活性炭 | 8 | 每台机器每次更换次1个，每6个月总计换4个。 | | 6个月 |
| RO反渗透膜 | 4 | 每台机器一次1个、美国陶氏或同等品牌配件 | | 12个月 |
| T33后置活性炭 | 8 | 每台机器每次更换次1个，每6个月总计换4个。 | | 6个月 |
| 开水器 | 型号 | | 数量 | 维保项目 | |
| 荧致ENZ-800 | | 9台 | 日常巡检及维修 | |
| 荧致SEB-12 | | 30台 | 日常巡检及维修 | |
| 全给QG-R400 | | 3台 | 日常巡检及维修 | |

注：日常对设备的维修过程中，价值不超过500元的应当维保商免费提供，超过500元的配件可以由我院自行采购或由维保商采购安装。

500元以下配件(包括但不限于):直饮水处理设备橡胶密封圈、不锈钢卡、水箱浮球、电磁阀、普通阀门、压力表、开水器出水龙头、开水器内电磁阀、开水器内水管。

500元以上配件(包括但不限于):直饮水处理设备控制主板、变频器、水泵机封、水泵电机、水泵控制柜变频器、紫外线灭菌装置;开水器控制主板、开水器储水水箱、开水器加热棒。

（二）服务要求

1、服务响应要求：由于医院为特殊场所，全年无休。因此，乙方需提供全年24小时响应支持服务，对甲方所反映的任何问题即时响应，需要现场解决的1小时之内赶到现场解决处理。针对设备易损配件，如密封圈、电磁阀等，乙方需储备对应型号的配件。

2、乙方承诺本项目所有货物免费质保期为壹年（自交货并验收合格之日起计算），质保期内本项目下所有货物出现问题乙方须免费提供质保服务。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家及医疗卫生行业规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证其提供的货物在正确安装、使用的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

**三、商务条款（根据此项内容填写《商务条款响应偏离表》，要求一一响应）**

（一）服务期限：一招三年，合同一年一签

（二）付款方式：乙方每次按甲方要求更换滤材后并经甲方验收合格后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常付款流程结清更换滤材费用；巡检维保费、水质检测费用于服务一年期满后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常付款流程一次性结清巡检维保费用。

（三）违约责任

（1）乙方不得逾期交付货物，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。乙方所交的货物品种、规格、技术参数、数量、质量不符合合同或国家、行业规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应按合同总价的30%承担违约责任。

（2）乙方未按约定执行检测周期和巡检周期、更换周期的，甲方有权对乙方进行处罚，每有一次处罚年维保费的10%，甲方可在应付乙方账款内直接扣除此项费用。

（3）因水质不达标造成的处罚，由乙方承担。

**★说明:服务要求、商务要求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效响应。**

**第二部分 响应文件的编制**

**目录  
1、资质索引表**

1. **报价表**
2. **服务条款**
3. **商务条款**
4. **业绩**

**资质索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证） |  |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）； |  |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| **（6）与本项目有关的资质要求：投标人需近年（2023年1月1日至今）具有直饮水处理或净水开水器项目安装（维保）业绩2个以上（含2个，需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件）。** |  |  |

**附件1: 报价一览表**

报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | |  | 项目编号： | |
| 序号 | 名 称 | | 单价（元/年） |
| 1 | 3吨直饮水处理设备、开水器更换滤材及维保 | |  |
| 服务期 | 一招三年，合同一年一签 | | |
| 项目负责人及联系方式 |  | | |

供应商名称（盖章）:

法人或被授权人签字或签章：

**附件2：服务条款偏离表格式**

服务条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 项目编号： | | |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 | | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

**附件3：商务条款偏离表格式**

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 项目编号： | | |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 | | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 商务要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  | |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  | |  |  |
| 7 |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

**附件4：**无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位 （服务商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　期： 年 月 日

**附件5：**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位 （服务商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。(提供照片)

主要专业技术能力有： 。(若有)

声明人：（公章）

日 期： 年 月 日

**附件6：业绩材料**

**附件7：**

**南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书**

年月日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  | | |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加南京市溧水区人民医院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。  我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。  供应商名称（盖章）：  法定代表人（签字）：  年月日 | | |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

**风险提示函**

根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。